0.10.1	IZKAZI

### 002  PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA O UPOŠTEVANJU

PRIPOMB IN DOPOLNITVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

V SKLADU S PRIPOMBAMI:

Slovenske železnice  – Infrastruktura, d.o.o.

Služba za načrtovanje, tehnologijo in inženiring

ZADEVA: Poročilo o pregledu PGD faza1_ za V_Pragersko

Objekt/Lokacija;              UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA VOZLIŠČA Z UREDITVIJO Ž. POSTAJE PRAGERSKO

Investitor:	Republika Slovenija; Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška19, 1000 Ljubljana

Št. projekta: 	2/2016

Odgovorni vodja projekta:  Janez Podobnik, univ. dipl. inž. grad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po pregledu prejete dokumentacije PGD vam  pošiljamo  pripombe zbrane po strokovnih službah SŽ:

VODILNA MAPA, KATSTRSKI ELABORAT; Alenka Dervarič

- Vodilna mapa ni bila predložena. Glede na navedeno ni razvidno, ali so posamezni načrti usklajeni s posameznimi soglasodajalci. (NPR. soglasje Slovenskih železnic)

Vodilna mapa naknadno priložena. Soglasja še niso pridobljena v celoti.

- Katastrski elaborat, ki je bil predložen, projektanta Projektivni atelje, Kersnikova 9, Ljubljana, ne vsebuje vseh potrebnih elementov nivoja PGD. Podani so podatki parcelnih številk po DPN-ju v tabeli prizadetih parcel. Iz katastra morajo biti razvidni v ločenih tabelah stalni in začasni posegi, stalni posegi morajo vsebovati podatke o parcelah po posameznih objektih, kot tudi podatke za služnosti posameznih komunalnih vodov z vsemi ustreznimi kvadraturami za posamezen komunalni vod. Natančno morajo biti definirani tudi morebitni posegi izven DPN-ja, v kolikor so.  Navedeni podatki morajo biti prikazani tako, da so možni vsi premoženjsko pravni ukrepi, ki so potrebi za pridobitev dokumentov pravica graditi kot tudi urejanje služnosti soglasodajalcev (kot je razvidno iz podatkov lastnina ni v celoti JŽI). Brez teh podatkov ni mogoče pripraviti ustrezne vodilne mape in vložiti vlogo za gradbeno dovoljenje.

Katastrski elaborat je dopolnjen z vsemi potrebnimi sestavnimi deli in priložen v

Mapi 3.21.

MAPA 1_1 OBJEKT SVTK-DOZIDAVA; Alenka Dervarič

- V tehničinem poročilu ni zaslediti komentarja, da so določeni posegi potrebni zaradi rušitve obstoječih objektov, ki so v trenutno v uporabi. Rušitve se ne morejo izvajati pred izvedbo novih prostorov.(Projekt rušitve je sicer izdelan korektno.)

Projektant je upošteval pripombo in dopolnil tehnično poročilo.

- Komentar v tehničnem poročilu-navedba skladno z navodili soglasodajalca. Navedeno bi moralo biti upoštevano že v tej fazi projekta.

Projektant je upošteval pripombo.

- V grafiki je potrebno ločeno prikazati obstoječe stanje in novo stanje, da je bolj natančno razvidno predvsem za kateri del gre za spremembo namembnosti.

Projektant je upošteval pripombo.

MAPA 1_2 GARAŽA OB OBJEKTU SVTK; Alenka Dervarič

- V tehničinem poročilu ni zaslediti komentarja, da so določeni posegi potrebni zaradi rušitve obstoječih garaž, ki so v trenutno v uporabi.

Projektant je upošteval pripombo.

- Komentar v tehničnem poročilu-navedba skladno z navodili soglasodajalca. Navedeno bi moralo biti upoštevano že v tej fazi projekta.

Projektant je upošteval pripombo.

- V grafiki je potrebno ločeno prikazati obstoječe stanje in novo stanje.

Garaža je novogradnja in ni obstoječega stanja.

MAPA 1_2 PROMETNI URAD – PREUREDITEV ; Alenka Dervarič

- Komentar v tehničnem poročilu-navedba skladno z navodili soglasodajalca. Navedeno bi moralo biti upoštevano že v tej fazi projekta.

Projektant je upošteval pripombo.

- V grafiki je potrebno ločeno prikazati obstoječe stanje in novo stanje-odločitev ali je potrebno glede na obseg posega.

Glede na to, da se obstoječe stanje minimalno spreminja (demontira se nekaj suhomontažnih pregradnih sten in vrat), ni smiselno prikazovati obstoječega in novega stanja na ločenih grafičnih prilogah. Spremembe so barvno jasno označene v grafičnih prilogah.

- V vse tehnične prostore vrisati opremo iz ostalih načrtov SV in TK v kolikor je ta že določena.

Projektant je upošteval pripombo.

Splošno za vse objekte:

- V situacijah objektov ni prikazanih komunalnih vodov.

V mapi 3.18 so prikazani vsi komunalni vodi v situacijah komunalnih vodov v merilu M 1.1000.

- Ali bodo zakoličevani načrti predmet vodilne mape?

Detajlni načrti zakoličbe so posebej priloženi posameznim načrtom.

- Vsi zapisniki, ki so bili pri usklajevanjih posameznih faz projekta predloženi, so sestavni del projektne naloge in morajo biti priloženi bodisi v načrte arhitekture ali v vodilno mapo (izkazi).

V vodilni mapi bo priložen tale zapisnik.

- Vse zaporedne številke tehničnih poročil so v neskladju s kazali.(4- namesto 1.4)

Projektant je upošteval pripombo.

MAPA 3_1   (GK tiri in tirne naprave) ; Franc Pevec in Damijan Krajnc

- Prikazati aktualno situacijo 1.faze in jo uskladiti v načrtih, in teh. poročilu (v skladu s pravilniki označiti oz. oštevilčiti tire, kretnice, signale in vso pripadajočo opremo) !

Projektant je upošteval pripombo.

- V teh. poročilu je  navedeno:

Karakteristike ločilnega geosintetika, v skladu s Geotehničkim elaboratom:

- Minimalna natezna trdnost: Tmin = 18 kN/m

- Odpornost na preboj: Od < 25 mm

- Karakteristična velikost por: 0,05 mm < O90 < 0,2 mm,

medtem ko je v predračunu:

Polaganje ločilnega geosintetika,klase robusnosti GRK5, vlačne čvrstoće uzd/pop.>30/30kN/m, specifične težine >300g/m2 –uskladiti

Projektant je upošteval pripombo in dopolnil tehnično poročilo.

- 3.2. Stacioniranje železniške proge - Predlaga se uvedba pogrešnega profila na izvoznem delu postaje med km 576+900 (nova hektometrska oznaka) in km 577+000 (obstoječa km oznaka), kjer bo razmik po novem znašal 116,30 m. – Pogrešni profil se ne sme nahajati znotraj območja glavnih signalov.

Projektant je upošteval pripombo in dopolnil načrt.

- 3.4 Vodoravna tirna geometrija - termin ni v skladu s prvim odstavkom 11. člena Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog.

Projektant je upošteval pripombo in dopolnil tehnično poročilo.

- poglavje 3.5. Vertikalna tirna geometrija - V tabeli je naveden radij loma – pravilen izraz je radij vertikalne zaokrožitve.

Projektant je upošteval pripombo in dopolnil tehnično poročilo.

- poglavje 3.6. Namembnost in gradbene koristne dolžine posameznih postajnih tirov V tabeli so navedene samo gradbene koristne dolžine tirov. Navesti je potrebno tudi koristne dolžine tirov v prometnem smislu (z upoštevanjem položajev signalnovarnostnih naprav).

Projektant je upošteval pripombo in dopolnil tabelo.

- poglavje 3.7.1. Tirnice - Elektrouporovno varjenje tračnic z mobilnimi stroji za varjenje na gradbiščih, izven stabilnih postrojenj, mora biti izvedeno v skladu z določili standarda SIST EN 14587-2 najnovejše izdaje. –  Ta postopek se do sedaj na terenu pri nas ni izvajal. V popisu  del in predračunu so predvideni aluminotermitski zvari.

Projektant je upošteval pripombo. Predvideni so aluminotermitski zvari.

- poglavje 3.7.1. Tirnice Navedeno je: Na stikih novih tirnic sistema 60E1 s tirnicami sistema 49E1 (izza kretnice št. 21) se v tire 9 in 10 ne bodo vgradile prehodne tirnice temveč je predvideno direktno varjenje tirnic 60E1 na 49E1. Na tržišču obstaja komplet za varjenje, dobavljiv v kartonskih škatlah, v katerih so odgovarjajoča porcija, kalup in drobni deli. Ta tehnologija je znatno cenejša od proizvodnje prehodnih tirnic z elektrouporovnim postopkom. – izbrisati prečrtan tekst iz tehničnega poročila.

Projektant je upošteval pripombo.

- poglavje 3.7.2. Pragi in pritrdilni pribor Rabljene tirnice oblike 49 E1 bodo položene na nove prednapete betonske prage. Taka rešitev je dokaj neobičajna. Z vidika stroškov in lažje izvedbe del je ustreznejša rešitev z lesenimi pragi.

Projektant je upošteval pripombo. Tira 9 in 10 se izvedeta z rabljenimi tirnicami oblike F49 E1 in z lesenimi pragi.

- poglavje 3.7.6. Kretnice - Skladno s »Posebnimi zahtevami pri izdelavi kretnic« naj bodo predvidene kretnice na p. Pragersko opremljene s kotalnimi napravami, napravami proti vzdolžnemu pomiku ostric, ter izvedeno vzmetno napravo na mestu drugega zveznega droga (v kolikor slednji ni previden) za lažji pomik kretniških ostric. Dodati  kretnice oblike 60E1-300.

Projektant je upošteval pripombo.

- postavka 2.2.4 »Zbrinjavanje lesenih pragova« predračuna ni v slovenskem jeziku.

Projektant je upošteval pripombo in popravil opis postavke.

- postavke 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8 v predračunu so neustrezno stroškovno vrednotene.

Projektant je upošteval pripombo in spremenil cene po enoti.

- postavka predračuna 2.3.10 Dobava in vgraditev prehodnih tirnic 60E1/49E1 – uskladiti količine glede na faze dela.

Projektant je upošteval pripombo in uskladil količine glede na faze dela.

- postavka 2.3.15  Aluminotermitsko varjenje tirnic in kretnic z dobavo materiala: Neustrezno količinsko vrednotenje posameznih postavk – uskladiti z načrtom varjenja.

Projektant je upošteval pripombo.

- postavka 2.3.19 Količina naprav proti vzdolžnemu premiku tirnic je 0, uskladiti z načrtom varjenja in zavarovanja kretnic v NZT.

Projektant je upošteval pripombo.

- Manjka načrt varjenja in zavarovanja tirov in kretnic v NZT skladno s 11. odstavkom 63. člena Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog. Izdelati načrt varjenja in NZT tirov in kretnic

Projektant je upošteval pripombo in dopolnil načrt.

- Splošna pripomba za vse premostitvene objekte: Pod tirno gredo je potrebno skladno z 12. odstavkom 48. člena  pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog, predvideti zaščito pred mehanskimi vibracijami. (kot na primer DAMTEC KRAIBURG SBM  - DIN 45673-5).

Pripomba je upoštevana v načrtih premostitvenih objektov.

- Karakteristični prečni prerezi (G.131)

Nakopičenje tirne grede z  nasutjem 13 cm nad zgornjim robom praga je neustrezna izvedba za postajno območje. Nepravilen izraz na opisu »tolčenac«. Pravilen izraz je tolčenec.

Projektant je upošteval pripombo.

- Označena naj bo »kota planuma« in »kota temeljnih tal« (sedaj so samo številke z globinami).

Projektant je upošteval pripombo.

- Namesto izraza kanaleta  je bolj primeren izraz linijska rešetka.

Projektant je upošteval pripombo.

- Vzdolžni profili (G.141) Rubrika smeri – pravilen izraz je prema in ne »pravac«.

Projektant je upošteval pripombo.

Dodatne pripombe na druge načrte:

MAPA 3_8 – NAČRT MOSTU (Pr2) čez Polskavo v km 573+976.511 ; Damijan Krajnc

- Zaradi razpona objekta več od 10 m je potrebno skladno s 45. členom pravilnika o spodnjem ustroju pred predajo objekta v uporabo izvesti obremenilni preizkus ( Izvajalec mora o opravljenem preizkusu izdati začasno ali končno poročilo) – omeniti v tehničnem poročilu, upoštevati v popisu del in predračunu.

Projektant je upošteval pripombo v popisu in predračunu. V tehničnem poročilu je posebej omenjeno, da je potrebno upoštevati vse zahteve Pravilnika o spodnjem ustroju železniških prog (Ur.l. RS št. 93/2013), kjer je navedeno:

45. člen

(obremenilni preizkus)

(1) Obremenilni preizkus je obvezen po izvedbi novega premostitvenega objekta in pred povečanjem nosilnosti za vse premostitvene objekte, katerih razpon je > / = 10 m.

(2) Vrste poskusnih obtežb, obseg, postopke in presojo rezultatov preizkušnje določajo veljavni standardi in tehnični predpisi. Upoštevati je treba EUROCODE za konstrukcije in mostove, SIST EN ter veljavne državne predpise za betonske in jeklene konstrukcije.

(3) Izvajalec mora o opravljenem preizkusu izdati začasno ali končno poročilo. Če poročilo izkazuje, da je zgrajeni ali nadgrajeni premostitveni objekt sposoben prevzeti s projektom predvidene obtežbe, upravljavec prevzame objekt v poskusno ali trajno uporabo. Poročilo se priloži ob tehničnem pregledu objekta in vloži v DZO kot dokazilo o preizkusni in merilni dokumentaciji. Začasno poročilo velja do izdaje končnega, vendar ne dlje od 30 dni

MAPA 3_3 Gradbeni del vozne mreže; Roman Kokotec, Franc Pevec

- V TP definirati mejo obdelave (km lego) novih ločišč postaje.

Projektant je upošteval pripombo.

- TP točka 3 – predelava VO; dopolniti besedilo, da so se lokacije novih ločišč locirale glede na ustrezne razdalje od novih kretnic in uvoznih signalov…

Projektant je upošteval pripombo.

- TP točka 3 – predelava VO; podrobneje utemeljiti in opisati kaj je potrebno izvesti na voznem omrežju sosednjih odsekov in to prikazati na ustreznih načrtih, zaradi premaknitve ločišč. Na načrtih označiti kaj ostane obstoječe in kaj se zamenja. Obstoječe št. drogov zapisati v oklepajih.

Projektant je upošteval pripombo.

- Predložiti gradbeno situacijo za temelje drogov, sider in portalov na gradbeni podlagi (tirni situaciji).

Projektant je upošteval pripombo.

- Dodati tabelo temeljev drogov, sider in portalov s podatki o tipu temelja, km lego, koordinate in oddaljenost osi temelja od osi tira.

Projektant je upošteval pripombo.

- Predpisati kvaliteto paličnih ozemljil.

Projektant je upošteval pripombo.

- Ali je pri temeljih portalov upoštevano, da rob temelja ne sme biti bližje kot 2 m od osi tira?

Pri temeljih portalov je upoštevan odmik 2 m od osi tira.

- Kje bo možno dobiti izdelavne načrte portalov in portalnih konstrukcij, ki so predvideni s projektom?

V projektni dokumentaciji faze PZI.

- Dopolniti izvedbo AKZ kovinskih konstrukcij in elementov VM z ustreznimi standardi in predpisanimi debelinami nanosa cinka.

Projektant je upošteval pripombo.

- Na risbah za temelje portalov in drogov ni armaturnih načrtov, načrtov sidrnih vijakov, detajla pritrditve portalne grede na temelj, načrt okvirja za fiksiranje sidrnih vijakov… za posamezne tipe portalov.

V projektni dokumentaciji faze PZI.

MAPA 4_1 – Električna vozna mreža postaje Pragersko; Roman Kokotec

- TP – uvod; popraviti, ker je elektrifikacija Pragersko – Ormož – Hodoš že izvedena;

Projektant je upošteval pripombo.

- TP točka 3 – predelava VO; definirati mejo obdelave (km lego) novih ločišč postaje in določiti označitev;

Projektant je upošteval pripombo.

- TP točka 3 – predelava VO; dopolniti besedilo, da so se lokacije novih ločišč locirale glede na ustrezne razdalje od novih kretnic in uvoznih signalov…;

Projektant je upošteval pripombo.

- TP točka 3 – predelava VO; podrobneje utemeljiti in opisati kaj je potrebno izvesti na voznem omrežju sosednjih odsekov in to prikazati na ustreznih načrtih, zaradi premaknitve ločišč. Na načrtih označiti kaj ostane obstoječe in kaj se zamenja. Obstoječe št. drogov zapisati v oklepajih.

Projektant je upošteval pripombo.

- Za kakšne hitrosti bo vozna mreža zgrajena?

Vozna mreža bo zgrajena za hitrosti do 160 km/h.

- Prehod katerih tipov pantografa bo VM omogočala?

Vozno omrežje bo omogočalo prehod pantografa dimenzije 1450 mm in 1600 mm.

- Tip voznega voda nad kretniškimi zvezami?

Vozni vodi so polnokompenzirani.

- Pri dimenzioniranju konstrukcij upoštevati pritisk vetra 60 daN/m – zapisano, hitrost vetra 60 km/h!?

Projektant je upošteval pripombo.

- Dopolniti TP, da bodo uporabljeni enaki tipi nosilcev voznega voda, kot so vgrajeni na odseku novo elektrificirane proge Pragersko – Hodoš;

Projektant je upošteval pripombo.

- Dopolniti TP, da se za vozni vod uporabijo standardizirani vodniki in vrvi, ki se uporabljajo za elektrifikacijo na SŽ, ter priložiti tabelo (na razpolago pri upravljavcu);

Projektant je upošteval pripombo.

- Dopolniti tehnične karakteristike zateznih naprav;

Projektant je upošteval pripombo.

- Kakšen tip in razpored obešalk bo uporabljen na projektiranem VV?

Predvidene so obešalke iz bakrene vrvi preseka 16 mm2, fiksno pritrjene na nosilno vrv in na kontaktni vodnik.

- Dopolniti TP; Za kakšen izolacijski nivo bo zgrajeno vozno omrežje? Tip in tehnične karakteristike izolatorjev?

Predvideni so tipski izolatorji za vozni vod nazivne napetosti 25 kV z naslednjimi osnovnimi karakteristikami:

- Sestava: nosilno jedro iz steklenih vlaken, na konceh opremljeno s priključnimi nastavki iz vroče cinkanega jekla in prekrito z ohišjem iz silikonske gume,

- nazivna napetost 25 kV,

- nazivna vzdržna udarna napetost atmosferskega vala	270 kV,

- nazivna vzdržna izmenična napetost industrijske frekvence (suho) 150 kV,

- nazivna vzdržna izmenična napetost industrijske frekvence (mokro) 125 kV,

- plazilna razdalja 915 mm,

- upogibni moment zloma 1,0 kNm,

- število reber 9.

Taki izolatorji so predvideni za nošenje in poligonacijo voznega voda. Izolatorji morajo biti predvideni za zunanjo montažo v močno onesnaženem okolju. Ustrezati morajo standardu SIST EN 50151 in SIST EN 60199.

- Dodati tabelo po številkah drogov oz. portalov, s podatki o tipu droga, km lego, koordinate in oddaljenost rob droga od osi tira;

Projektant je upošteval pripombo.

- Dodati tabelo zateznih polj s podatki o tipu VV, dolžino, km lego oz št. droga….;

Projektant je upošteval pripombo.

- Dopolniti izvedbo povratnega voda – kako je izvedena povezava drogov na tirnico povratnega voda in kam se vežejo ostali kovinski objekti in naprave? Izvedba ozemljevanja v vmesnih fazah!? Predpisati kvaliteto paličnih ozemljil!

Kot povratni vod električne vleke bodo služile tirnice, ki bodo sistema 60 E1. Za vodenje povratnega toka električne vleke so na voljo vse tirnice vseh postajnih tirov z novimi vezmi (izolirana pocinkana vrv preseka 70 mm2).

Drogovi voznega omrežja in ostale kovinske mase ob progi bodo povezani med seboj v enoten ozemljilni sistem, ki bo na tirnice povratnega voda povezan posredno preko posebnih tiristorskih naprav. Posamezni drogovi bodo individualno ozemljeni. S tako osamitvijo tirnic povratnega voda se bo ohranila njihova upornost proti okoliški zemlji, to pa bo preprečilo odtekanje povratnega toka električne vleke v zemljo v obliki blodečih tokov.

Kovinske konstrukcije, ki so nameščene ob progi na razdalji 5 m ali manj od vertikalne projekcije najbližjega vodnika pod napetostjo vleke, se bodo povezale direktno na najbližji drog voznega omrežja z jekleno pocinkano izolirano vrvjo preseka 70 mm2. Kratkostična zaščitna vrv bo položena na tipskih enožlebih sponkah, kakršne se uporabljajo tudi na nosilnih izolatorjih. Te bodo nameščene na vrhu drogov.

Predvideno je, da se bodo ozemljitve drogov voznega omrežja na obravnavani postaji izvedle z zabijanjem paličastih ozemljil premera 51 mm, minimalne debeline stene 4 mm in dolžine 3 m, iz nerjavečega jekla.

V skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (55/2008) pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »varnost pri uporabi« je zaradi zagotovitve čim manjšega ogrožanja ljudi od električnega udara predvidena je obnova sedanjega sistema povratnega voda in z njim povezane zaščite pred previsoko napetostjo dotika in koraka, kot tudi poznejši prehod na nov sistem skupinskega odprtega ozemljevanja kovinskih mas v vplivnem področju električne vleke povratnega voda v skladu z TSI člen 4.2.18 in SIST EN 50122-1.

Ob opisani povezavi drogov voznega omrežja in ostalih kovinskih mas, v vzdolžno ločene zaščitne odseke, je ozemljitvena upornost posameznega zaščitnega odseka sestavljena iz paralelne vezave upornosti vseh ozemljitev drogov na posameznem zaščitnem odseku. Zaradi velikega števila paralelno vezanih ozemljil pričakujemo, da skupna ozemljitvena upornost posameznega zaščitnega odseka ne bo presegla vrednosti 2 W. V nasprotnem primeru bo potrebno izvesti dodatna ozemljila.

Predvidevamo, da se bodo dela na napravah voznega omrežja izvajala skladno z napredovanjem gradbenih del glede na predvideno faznost gradnje. Veliko večino del bo možno izvesti ob zapori tirov zaradi gradbenih del. Posebne krajše zapore prometa, oziroma podaljšanje zapor zaradi gradbenih del, bodo potrebne le ob nameščanju voznih vodov nad kretniškimi zvezami. Trajanje teh zapor in njihovo dolžino bo podal izbrani izvajalec del glede na svojo tehnologijo dela in v povezavi s tehnologijo izvajanja gradbenih del.

Za zagotovitev vzdolžne kontinuitete povratnega voda smo predvideli prevezave tirnic na kretnicah z dvema bakrenima vrvema preseka 120 mm2 na stranskih tirih oziroma z štirimi bakrenimi vrvmi preseka 120 mm2 na glavnih prevoznih tirih. Vezi na kretnicah morajo biti električno izolirane od tal. Z novimi vezmi (izolirana pocinkana vrv preseka 70 mm2) bo potrebno izvesti medsebojno povezavo tirnic vseh elektrificiranih tirov na vsakih cca 150 m.

Kot prehod na izvedbo povratnega voda v skladu s standardom SIST EN 50122-1,2, je predvidena za povezavo med drogovi vozne mreže, namesto jeklene vrvi preseka 70 mm2, aluminijska vrv preseka 150 mm2, ki ima vlogo kratkostičnega zaščitnega vodnika v novem sistemu povratnega voda. Iz istega razloga je predvidena tudi izvedba samostojnih ozemljil vseh drogov vozne mreže. Zaradi pričakovane relativno ugodne specifične upornosti zemlje je predvideno, da se bodo ozemljitve drogov vozne mreže izvedle z zabijanjem paličastih ozemljil premera 51 mm in dolžine 3 m.

Poseben primer tako glede varnosti ljudi kot glede nevarnosti za vzpostavitev paralelnih galvanskih poti za vodenje povratnega toka električne vleke predstavlja sistem splošnega elektroenergetskega napajanja nizkonapetostnih porabnikov na postaji. Le ti se napajajo iz lastne transformatorske postaje 20/0,4 kV ki je zelo razvejan in zanj veljajo splošni elektroenergetski predpisi. Ti med drugim zahtevajo izvedbo izenačitve potenciala med vsemi kovinskimi objekti v okviru stavb in strelovodno zaščito le teh. Na postaji se torej nahajata dva ozemljilna sistema: Enotni ozemljitveni sistem v sklopu izvedbe povratnega voda električne vleke in sistem ozemljitve v okviru elektroenergetskega napajanja nizkonapetostnih porabnikov na postaji. Vsak od teh sistemov mora ustrezati različnim predpisom, ki urejajo obe področji.

Ker direktna povezava obeh sistemov predstavlja nevarnost za vdor povratnega toka električne vleke v sistem ozemljevanja in elektroenergetskega napajanja nizke napetosti, smo za povezavo obeh sistemov ozemljevanja predvideli posebne naprave.

Predvideno je, da se bo posredna povezava med ozemljilnim sistemom elektroenergetskega napajanja in enotnim ozemljitvenim sistemom v sklopu izvedbe povratnega voda izvedla z napravo za kontrolo napetosti med obema sistemoma. Taka naprava ima dvojno kontrolo napetosti. Pri napetostih med obema sistemoma, ki presegajo vrednost 170 V DC ta naprava brez časovne zakasnitve medsebojno galvansko poveže oba sistema. Pri napetostih med 170 in 120 V DC naprava reagira enako z neko časovno zakasnitvijo (na primer 1 sekunda). Naprava se resetira po desetih sekundah, ko zopet izmeri napetost in po potrebi ponovno reagira. Po nastavljenem številu zaporednih reagiranj se naprava blokira v stanju galvanske povezave, kar se signalizira na ustrezno službeno mesto. Potrebna je odprava vzroka daljše prisotnosti nevarne napetosti in ročna deblokada naprave.

Z uporabo teh naprav preprečimo zadrževanje nevarne napetosti dotika in koraka in hkrati omogočimo delovanje zaščite v ENP ter preprečimo vdor vlečnega toka preko kovinskih mas v energetski napajalni sistem.

- Kje so nameščena posamezna stikala? Kako je izvedeno daljinsko krmiljenje stikal (kanalizacija, kabliranje, komandna omara, krmiljenje, SCADA….)? Kako bo z napajanjem tirov v vmesnih fazah oz. v času gradnje?

Stikala za sekcioniranje voznega omrežja na postaji Pragersko bodo nadzirana in krmiljena lokalno na kraju samem v omarici motornega pogona, iz prometnega urada v omarici krajevnega in daljinskega krmiljenja ter daljinsko iz centra daljinskega krmiljenja (CV SNEV). Za to je potrebno zgraditi sistem krajevnega in daljinskega krmiljenja. Načelna shema krajevnega in daljinskega krmiljenja stikal VO na postaji je podana na načrtu št. 1. Oprema, ki je potrebna za krajevno in daljinsko krmiljenje stikal voznega omrežja na postaji, je:

- Elektromotorni pogon stikal.

- Ločilni releji komand in signalizacije.

- Priključne spojke dovodnih kablov in notranjega razvoda.

- Daljinska postaja s centralnim delom ter vhodno izhodnim podsistemom.

- Terminal za krmiljenje za izdajanje lokalnih komand in prikaz stanja.

- DC/DC pretvornik 110 V DC / 24 V DC napaja terminal za krmiljenje, daljinsko postajo, ločilne releje lokalnih/daljinskih komand ter digitalne vhode daljinskih signalov stanja.

- Razvod napajanja 24 V DC.

- Razvod napajanja 110 V DC.

Primarno mesto krmiljenja stikal voznega omrežja na postajah je center daljinskega krmiljenja (CV SNEV) tj. stikala so krmiljena daljinsko. Dispečer ima na svojem delovnem mestu ekranske prikaze stanja stikal VO, skupaj z ostalimi informacijami iz sistema napajanja elektro vleke. V nadaljevanju je podan opis posameznih delov sistema krajevnega in daljinskega krmiljenja.

ELEKTROMOTORNI POGON STIKAL

Elektromotorni pogon (EMP) stikal mora biti nameščen v aluminijastem litem ohišju.  Ohišje mora vsebovati vse kontrolne elemente, motorno zaščitno sklopko, kontaktorje krmiljenja, končna stikala krmiljenja in signalizacije ter priključne spojke. Dve uvodni mesti je treba predvideti za uvod signalno krmilnih kablov. Na ohišju se vgradita dve okni za ventilacijo, zaščiteni z mrežico proti vstopu insektov. Na načrtu št. 20 je prikazana montaža motornega pogona na steber voznega omrežja.

Pred električnim zagonom je  potrebno mehansko uskladiti pozicije končnih položajev za izključitev pogona s končnima pozicijama povezanega aparata. Omogočiti je treba ročno krmiljenje s pogonom v primeru prekinitve napetosti 110V DC.

OPREMA NAPAJANJA 24V=

Napetost 24 V= služi za:

- napajanje terminala za krmiljenje

- napajanje daljinske postaje

- napajanje krogov krajevnih in daljinskih ukazov krmiljenja od izhoda daljinske postaje do ločilnih relejev

DALJINSKA POSTAJA IN TERMINAL ZA KRMILJENJE

Daljinska postaja je centralna naprava krajevnega in daljinskega krmiljenja. Ona po eni strani zbira informacije o stanju stikal in o stanju okvar ter izdaja krmilne ukaze, po drugi strani pa predaja informacije centru daljinskega krmiljenja in lokalnemu krmilnemu panelu ter sprejema od njih krmilne ukaze. Sestoji se iz centralne enote in vhodno-izhodnega podsistema. V centralni enoti je procesor, ki krmili pridobivanje podatkov, vrši obdelavo podatkov in krmili komunikacijo proti nadrejenim centrom. Vhodno-izhodni podsistem vsebuje vhodne digitalne enote, vhodne analogne enote in izhodne digitalne enote na katere prihajajo informacije iz postrojenja po žičnih poteh preko ločilnih relejev.

Daljinska postaja je distribuiranega tipa t.j. vhodno izhodne enote niso v skupnem ohišju s centralno enoto, ampak se lahko poljubno razporedijo po omarici, s čimer je olajšano ožičenje. One so medsebojno povezane s tračnimi kabli (procesno vodilo). Vhodno-izhodni podsistem mora imeti kapaciteto za 40 izhodnih digitalnih kanalov (20 UK/ISK komand) in 64 vhodnih digitalnih kanalov (20 UK/ISK signalov stikal in 24 alarmov). Terminal za krmiljenje je panelni računalnik z vgrajenim programskim sistemom za krmiljenje in vizualizacijo informacij iz daljinske postaje. Krmiljenje se vrši z ekranskega  prikaza na katerem je prikazana shema sekcioniranja na postaji na kateri so posebno označena krmiljena stikala. Z dotikom prikaza stikala se odpre okno za izbor krmiljenja. Razen vizualizacije obstoji na terminalu lista alarmov, katere je poslala daljinska postaja in v kateri je vsebovan tudi čas nastanka. Komunikacija z daljinsko postajo je RS 485 po MODBUS protokolu. Napajanje daljinske postaje in terminala za krmiljenje je 24 V=. Z napetostjo 24 V= se napajajo tudi vhodno-izhodni krogi daljinske postaje.

KRAJEVNO KRMILJENJE STIKAL VO

Koncept, odnosno zaporedje mest krmiljenja stikal voznega omrežja na postaji, je:

- Krmiljenje iz centra daljinskega krmiljenja s pomočjo daljinskega krmiljenja.

- Krmiljenje iz postajnih prostorov (prometni urad) s pomočjo zaslona na dotik na krmilnem panelu, a po nalogu dispečerja iz centra daljinskega krmiljenja (krmiljenje v primeru motenj ali okvare na sistemu daljinskega krmiljenja). Istočasno se bo lahko krmililo samo eno stikalo.

- Krmiljenje na samem motornem pogonu stikala ali s pritisnimi gumbi, če je prisotna napetost 110V, ali z ročnim pogonom z vrtenjem za to predvidene ročice (krmiljenje v primeru izpada daljinskega in krajevnega krmiljenja).

Krajevno krmiljenje s pomočjo terminala za krmiljenje v prometnem uradu ne zahteva posebna tipkala za krajevno krmiljenje. Samo krmiljenje se vrši z izborom aparata s katerim se želi upravljati, in sicer z dotikom njegovega prikaza na zaslonu, ter aktiviranjem polja komande za vključitev ali izključitev. Na zaslonu bodo prikazana stanja aparata, kakor tudi informacije o stanju sistema (izpad avtomata, prisotnost napajanja, …). Pristojnost krmiljenja (daljinsko / lokalno  / z aparata) se odreja s stikalom z zaklepanjem, katerega stanje se prenaša v CV SNEV. Krajevno krmiljenje je rezervno krmiljenje daljinskemu krmiljenju. V slučaju izpada krajevnega krmiljenja mora obstajati možnost nujnega krmiljenja pri samih stikalih.

POLAGANJE KABLOV PROTI STIKALOM

Proti posameznim stikalom / skupinam stikal je treba položiti napajalne in komandno signalne kable. Kabli bodo položeni v postajno kabelsko kanalizacijo skupaj z drugimi nizkonapetostnimi kabli. Kable je treba polagati v enem kosu, kjerkoli je to mogoče. V primeru podaljševanja kabla, se le-to izvaja izključno v kabelskem jašku. Za prehod kablov pod progo je obvezno treba planirati izvedbo z vgradnjo kabelskih jaškov na obeh straneh in medsebojno povezavo z zaščitnimi cevmi. Na mestih prehoda kablov iz kanalizacije proti nogi stikala je kable treba zaščititi. Na samem betonskem temelju portala in na jekleni konstrukciji, a pred vhodom kabla v pogon ali razvodno omarico, je kable potrebno dodatno zaščititi.  V primerih kjer se napajalni in signalni kabli uporabljajo za skupino stikal (2 ali 3 stikala v skupini), bodo pod stikali montirane razvodne omarice za potrebe razvoda.

DALJINSKO KRMILJENJE IN TELEKOMUNIKACIJE

Kakor je že bilo omenjeno, je primarno mesto krmiljenja stikal voznega omrežja na železniških postajah center daljinskega krmiljenja (CV SNEV), t.j. s stikali se krmili daljinsko. Dispečer ima na svojem delovnem mestu ekranske prikaze stanja z informacijami iz postrojenja elektro vleke. Celo vozno omrežje je prikazano v obliki enopolnih shem z dinamično obarvanimi vodi (glede na napetostno stanje). Dispečer vidi stanje aparatov v posameznem postrojenju in jih lahko krmili. V SCADA sistemu centra daljinskega krmiljenja je treba dodati prikaze stikal iz postaje Pragersko, razširiti bazo podatkov in se  komunikacijsko povezati s sistemom SNEV na postaji. Komunikacija med CV SNEV in napravami SNEV na postajah se mora odvijati po IEC 60870-5-104 mrežnem protokolu. V ta namen je treba zagotoviti mrežno povezanost opreme SNEV na železniški postaji (daljinske postaje) z opremo SCADA sistema v CV SNEV.

- Dopolniti v TP – zahtevani standardi in osnovne tehnične karakteristike odsekovnih in tirnih stikal;

Projektant je upošteval pripombo.

- Stikalna shema – na njej manjka tabela z redno lego stikal!

Projektant je upošteval pripombo.

- Predlagamo, da se na glavnem prevoznem tiru 2 izvede električna ločitev (ločišče ali ločilec), ki se ga dodatno preveže s stikalom na DVS! Predvidoma za kretnico štev. 12. Uskladiti predlog z upravljavcem!

Projektant je upošteval pripombo.

- Elektrifikacija servisnih tirov 9 in 10 – predvideno je bilo da se elektrificira samo en del tira, ne pa v celoti!?

Elektrificiran je samo del tira 10.

- Ocena investicije – ločiti na več sklopov in bolj podrobno za boljšo oceno;

- Gradbeni del - temelji drogov, portalov in sider (izdelave sider nisem zasledil)!

- Nosilne konstrukcije – drogovi VM, portali in grede portalov

- Elektromontažna dela – konzole, ČT, AZ, vozni vod, stikala

- Povratni vod

- Demontažna dela

- Ostala dela (npr. označevanje in preševilčenje drogov, predelave po fazah,…)

Projektant je upošteval pripombo.

- Pri oceni investicije manjka ocena za vmesne predelave po posameznih fazah, zavarovanje delovišča in izklopi napetosti…..!?

Projektant je upošteval pripombo.

- Glede na predvidena faze gradbenih del, ni nikjer zaslediti kakšne so predvidena faze pri delih na voznem omrežju oziroma začasne predelave VM za potrebe gradbenih del…!?

Projektant je upošteval pripombo.

MAPA 6_1 Telek_instalacije : Tadej Klemenčič in Ambrož Venčeslav

- V vse tlorisne risbe kabelskih trasah je potrebno vrisati potek progovnega kabla in lokalnega kabliranja.

Projektant je upošteval pripombo.

- V vse tlorisne risbe kabelskih trasah je potrebno vrisati kabelske spojke na progovnem kablu.

Projektant je upošteval pripombo.

- Na sliki priloga 1 »situacija obstoječih TK naprav A stran, Center, B stran in C stran« ni razvidno kaj je OK1 in OK2 (72x) in OK2 (48x).

Projektant je upošteval pripombo in dopolnil grafične priloge.

- Predvideti zamenjavo progovnega kabla na celotnem območju železniške postaje Pragersko.

Projektant je upošteval pripombo.

- Predvideti novo  uro na stolpu železniške postaje.

Projektant je upošteval pripombo.

- Predvideti novo napravo za snemanje pogovorov. 8 snemalnih kanalov.

Projektant je upošteval pripombo.

- Nov UPS sistem se naj predvidi za vse TK naprave.

Projektant je upošteval pripombo.

- V projektu je treba uskladiti število kamer, glede na popis, tehnično poročilo in situacijske risbe.

Projektant je upošteval pripombo.

- V TK prostoru se predvidi stikalo z optičnimi vhodi, katero mora podpirati daljinski nadzor za vse kamere na postajnem območju.

Projektant je upošteval pripombo.

- Predvidijo se IP kamere, ki bodo priključene na stikalo z optičnimi vhodi, v TK prostoru, tako se ne potrebuje optično/električnih pretvornikov. Enako se naj predvidi za tirne LED prikazovalnike.

Projektant je upošteval pripombo.

- Dodati je potrebno, da se izpis na LED prikazovalnikih začne največ 20 min. pred  prihodom vlaka.

Projektant je upošteval pripombo.

- Predvideti je potrebno dva usmerjevalnika (ASR 920), za JŽI mrežo. Omogočati morata TK povezave in daljinski nadzor do centra vodenja.

Projektant je upošteval pripombo.

- Za SOS stebrič definirati tip povezave. Predlagamo IP povezavo.

Projektant je upošteval pripombo.

- Na risbi 11, ni nikjer pojasnjeno kaj predstavlja predviden prostor komunikacije. V prostoru »energetika se sedaj nahaja aktivna TK oprema.

- Digitalni komunikacijski sistem je vgrajen v TK prostoru in še ni v obratovanju. Smiselno je, da se predvidi priklop vseh novih naprav na nov komunikacijski sistem.

Projektant je upošteval pripombo.

- Stran 8: Komunikacijska mesta se morajo zaključiti na delilniku v TK prostoru in ne direktno na PTS. PTS sistem bo izgrajen, ko bo digitalni komunikacijski sistem prešel v obratovanje.

Projektant je upošteval pripombo.

- Stran 10: Kabel za povezavo zvočnikov, se mora zaključiti na delilniku v TK prostoru in ne na ojačevalniku.

Projektant je upošteval pripombo.

- Stran 17: Vloge za izdajo brzojavk  je potrebno poslati na naslov, SŽ Infrastruktura d.o.o., Služba za načrtovanje tehnologijo in inženiring, Trg OF 6, 1000 Ljubljana.

Projektant je upošteval pripombo.

- Stran 13: Čas shranjevanja posnetkov video nazora, ne sme biti krajši od 48 ur (pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju).

Projektant je upošteval pripombo.

- Predvidi se naj  en optični delilnik za vso lokalno optično kabliranje, ki bo namenjeno za vse sisteme (PIS, video, SOS

Projektant je upošteval pripombo.

MAPA 7_1 SV naprave in gr_kretnic: Ambrož Venčeslav

- Načrt signalno varnostnih naprav ni obdelan pod točko 6/xx kot so bili do sedaj vsi načrti. Potrebno uskladiti z odgovornim vodjem projekta.

Projektant je upošteval pripombo.

- Načrt ni označen skladno s vsebino Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS 55/2008). Ni izjave odgovornega projektanta načrta.

Projektant je upošteval pripombo.

- Pravilno označiti glavne signale na deljenih tirih. Upoštevati Prometni pravilnik (Ur.l. RS štev. 50/2011; 28 člen točko 3 a). Iz glavne risbe je potrebno izločiti simbol signala, ki je opremljen s signalnim opozorilnikom Signalni znak: 26: »Glavni signal ni na zavorni razdalji«. To je samo signalna oznaka, ki je vpisana v tehničnem poročilu in bo vpisana v postajnem navodilu za upravljanje z ERSVn.

Projektant je upošteval pripombo.

- Načrt PGD ne vsebuje vseh risb, ki so potrebne v tem načrtu, to so risbe karakterističnih prečnih profilov s vrisanim stanjem signalov, kabelske kanalizacije,… V načrtu naj bo grafično prikazana tudi montaža zunanjih elementov kot so kabelske omare ….

Projektant je upošteval pripombo.

- K dokumentu PGD morajo biti priložene risbe vlakovnih voznih poti in risbe premikalnih poti v obeh smereh A – B in B – A.

Projektant je upošteval pripombo.

- Dodan mora biti projekt Faznosti gradnje tudi za stanje SV in TK naprav po katerem bo možno vsaj okvirno opredeliti faznost vključevanja sistema v prometno funkcijo.

Projektant je upošteval pripombo.

- V tehničnem poročilu je omenjeno, da projekt obdeluje tudi sistem ETCS zato je potrebno v projekt vstaviti tudi risbo elementov ETCS na terenu kot so LEU, euro balize, sistem napajanja in kabelski razplet.

Projektant je upošteval pripombo.

- V načrt je potrebno dodati risbo ojp (odsekov javljanja prostosti) ter označiti razdaljo do določene ločnice. Prav tako je potrebno dodati tabelo v tehnično poročilo funkcionalne in koristne dolžine tirov na postaji.

Projektant je upošteval pripombo.

- Popraviti oznake signalov v tabeli razdalj med signali.

Projektant je upošteval pripombo.

- Generalno je potrebno Tehnično poročilo lektorirati v slovenskem jeziku, -popraviti.

Projektant je upošteval pripombo.

- Ker se bo bodo v času gradnje izvajala gradbena dela za zagotovitev prostorov za novo elektronsko napravo, ni previden nadomestni prostor za AKU baterijo, ki je nujni sestavni del ERSV naprave. V tehničnem poročilu je potrebno opozoriti, da se mora pred začetkom obnove prostorov za elektronsko SV napravo, vključiti nov agregat, ki bo zagotavljal pomožni vir napajanja.

Projektant je upošteval pripombo.

- Tehnično poročilo;

- str.1/20:popraviti-elektrifikacija je že vključena. Popraviti progo na Zidani Most-Šentilj-d.m.

- str. 2/20;Proga 40 je Pragersko-Ormož. …so vgrajene APB naprave, ki so sestavni del postavljalnic na daljinsko vodenih postajah, med postajama Slovenska Bistrica in Pragersko pa je že vključena MOd s privolitvijo, ki omogoča vožnje po obeh tirih L30 in D30 v obeh smereh. Proti postaji Rače je po pravem levem tiru vgrajena MOd, ki pa se s tem  projektom dogradi za vožnjo po obeh tirih kot je v smeri proti Slovenski Bistrici. Za preizkušanje SVn na postaji je potrebno dodati EML, kot zakonski preizkusni list ob vključitvi vmesne faze v prometno funkcijo.

- str. 3/20; izvozne signale vpisati skladno s popravki po Prometnem pravilniku. Na postaji so že vgrajeni premikalni signali. Tiri in kretnice so sistem UIC60.

- str. 4/20; k delitvi zunanjih SVn naprav za obstoječ sistem Indusi I60. Katere so naprave NPr, ki so sestavni del zavarovanja zunanjih naprav? K notranjim napravam spada samo odvisnost vklopa z ERSVn za NPr DKPO »Leskovec«. Generalno uporabiti izraza »vlakovne vozne poti in premikalne poti«, namesto za postavljanje vlakov in premikalnih poti tipa TRIS. Mislim tudi, da v PGD ne smemo točno napisati kateri tip naprave, ampak napišemo kot je npr. TRIS, ILTIS…  Vsi signali in ostali zunanji elementi morajo imeti dovoljenje ali pa si mora izvajalec pridobiti dovoljenje za vgradnjo v progo slovenskih železnic.

- str. 5/20; za ERSVn se koristijo dvonitne signalne žarnice 12V/30W ne 20W. mora biti… Tirni izvozni signali in kritni signali.

- str. 6/20; predsignal ne sme odstopat od določil Signalnega pravilnika. Potrebno ga je predpisno označit. Pred predsignalom so tudi naznanilniki. Vidnostna razdalja za predsignale je polovična razdalja od pripadajočega glavnega signala. Hitrostna kazala morajo biti kontrolirana in odvisna od signalnega znaka pripadajoča signala.

- str. 7/20; tehnični pogoji za števec osi oziroma sistem ojp mora biti in je sestavni del dokumentacije dovoljenja za vgradnjo.

- str. 9/20; za kretnice večjih radiev mora biti vgrajenih več pogonov (potrebno je navesti radije teh kretnic ali pa ne, če to ni predmet tega projekta.

- str.10/20; na postaji ni vgrajenih mejno tirnih signalov, so samo likovni. Potrebno je opredeliti montažo AS naprav in to so tipski tirni magneti 1000 Hz/2000 Hz, ki pa se različno priključijo glede na funkcijo signala in predsignala. Na slovenskih železnicah se po dogovoru ne vgrajujejo več ščitniki za tirne magnete, števce osi… 500 Hz balize se vgrajujejo tudi pred kritne signale. Zasedba stojal (dokumentacija) je obvezni sestavni del PZI, ki bo moral biti narejen pred začetkom.

- str. 11/20; Za komandno mizo po naše postavljalna miza je potrebno izdelati risbe po posameznih fazah vključevanja v železniški promet.

- str.  13/20; ETCS centralni sistem logike upravljanja je potrebno natančneje opredeliti. Ali ostane samo novo 1 kot je sedaj?

- str. 17/20; terminološko je definirana MOd s privolitvijo za vožnje po prodi L30 in D30 med postajama Pragersko – Rače.

- str. 18/20; Kako je 10 % rezerva kablov in 20 % rezerva v kabelskih žilah navedena v specifikaciji opreme? V načrtu kabelskih povezav mora biti obeležena dejanska dolžina kablov.

- str. 19/20; polaganje kablov oziroma izbor potrebnega kabla do zunanjih elementov ni skladna z specifikacijo, kjer so uporabljeni kabli tip SEZ (preveriti razliko z SPZ, ki je sedaj uporavljena). Kabel 60-60 se uporablja za povezovanje relejnih skupin za MOd. Kabli se lahko polagajo nad 50 C ne pa nad 00 C.

Projektant je upošteval pripombe.

- Predračun SVn postaje Pragersko;

- pozicija A 3.06 je nepravilno sešteta

- pozicija A 5.11; ali je to ista pozicija kot 3.06

-	pozicija B 1.11; Za diesel električni agregat 100 KVA je prenizka vrednost. Po naših izkušnjah je zunanja izvedba najmanj 30.000,00 EUR. Ali ni v razpisu kontejnerska izvedba?

- pozicija C 1.00; kje je strošek signalne oznake po 7. členu Signalnega pravilnika ter strošek tablice za označevanje signala (vsaj delo)?

- pozicija C 2.01; V postavki je kontrolno drogovje ni pa upoštevan postavljalni drog kretnice.

- pozicija C 2.02; Ali je strošek naprave za kontrolo položaja drugega zveznega droga tudi potrebno kontrolno drogovje?

- pozicija C 2.03; ali je strošek postavljalnega droga skrit v tej postavki?

- pozicija C 4.06; ni stroška ščitnih cevi za kable med razdelilcem in tirnim magnetom.

- pozicija C 5.05; po dogovoru na SŽ se ščitniki oziroma odbojniki ne montirajo.

- pozicija C 6.00; kabli niso enaki kot je v tehničnem poročilu.

- pozicija C 6.27; v teh omarah morajo biti brez vijačne sponke z vodilno osnovo za razpored žil pod sponkami.

- pozicija C 8.00; pomoč bo dopolnitev načrta za sistem ETCS niivo 1 Slovenija.

- pozicija D 10.00; Ali je strošek projekta PZR potrebno vpisati v specifikacijo za projekt PGD?

- pozicija D 12.00; POV dokumentacija ni več določena v Pravilniku o projektni dokumentaciji.

Projektant je upošteval pripombe.

- V tehničnem poročilu je potrebno tudi natančneje opisati predelavo ERSV naprave pred začetkom del po »gradbenih« fazah kot je npr. izključitev zavarovanja avtomatike NPr…

Projektant je upošteval pripombo.

MAPA 1_1 Arhitekt_dozidava, SVTK,PU : Ambrož Venčeslav

- Montaža večjih notranjih vrat med prostoroma P13 (delavnica) in P12 (delavnica). Po načrtu so vrata 80/200-potrebno vgraditi 100/200 !

Projektant je upošteval pripombo.

- Isto velja za notranja vrata med prostoroma P12 delavnica) in P07 (predprostor).

Projektant je upošteval pripombo.

- Zamenjava stropa v pisarni-P08

Projektant je upošteval pripombo.

MAPA 9_1 El tehn_žel_prometa in post_vklju: Branka Oprešnik

- v vseh načrtih uskladiti označitve tirov, kretnic in ostalih elementov, saj se le-ta med posameznimi načrti razlikujejo;

Projektant je upošteval pripombo.

- glede na obsežnost in zahtevnost del na postaji Pragersko se s podano faznostjo (samo 6 faz )  ne strinjamo, saj je v posamezni fazi, ko je na razpolago eden ali dva tira za daljše obdobje brez možnosti križanja vlakov ali pa je križanje možno izvajati na uvoznih signalih, nemogoče izvajati promet vlakov na progi 30 in 40. V kolikor že vztrajate na podanih fazah jih je potrebno razdelati na podfaze, saj smo mnenja, da v določeni fazi ni potreba po zapori več tirov na postaji hkrati.;

Projektant je upošteval pripombo.

- predvidene (posamezne) faze tudi ne vključujejo tudi vseh ostalih del po posameznih načrtih (potrebnega števila zapor tirov, preureditev ERSV za vmesno ter končno zavarovanje, dela na izključitvah VM, prevezave obstoječih kablov in nato uvezave novih s tem povezane izključitve, izključitve SV in TK zaradi ERSVN, NPr, izključitve naprav ETCS, rušenje objektov, gradnja nadstrešnic, itd..), ki bodo prav tako imela vpliv na odvijanje prometa v celoti kot tudi posamezno fazo ter samo tehnologijo dela. Zato je potrebno faznost po vseh načrtih opredeliti in jo v omenjenih načrtih predati usklajeno, upoštevajoč tudi vse stroške;

Projektant je upošteval pripombo.

- iz načrtov nismo zasledili detalnega terminskega plana, kjer bodo upoštevana vsa dela;

Projektant je upošteval pripombo.

- iz podane faznosti nismo razbrali, kako bo urejen nemoten dostop/ izhod iz peronov v času del na postaji. Ker gre za postajo z veliko frekvenco potnikov ki dnevno migrirajo mora biti navedeno podrobneje obdelano;

Projektant je upošteval pripombo.

- uvedba počasne vožnje na postaji Pragersko 30 km/h za čas del (obdobje 30 mesecev) ni sprejemljiva, saj smatramo, da se da sprejeti drugačne ukrepe v določenih obdobjih gradnje.

Projektant je upošteval pripombo.

- s predlagano faznostjo (faza 3 s podfazama) se predvideva vožnja vlakov brez električne vleke cca 15 dni na glavni progi 30 ter progi 40 (po enem tiru). Elaborat tehnologijo prometa predvideva 16 dni. Na koncu faze 3b pa se predvideva popolna zapora proge za 56 ur ter še enkrat vožnja vlakov z dizel vleko za 15 dni. Navedeno je nelogično. Poleg tega vožnja vlakov z dizel vleko za obdobje 15 dni ni sprejemljiva. Enako velja za popolno zaporo proge za 56 ur;

Projektant je upošteval pripombo.

- poleg tega se pri gradnji prepustov predvideva vgradnja/izgradnja provizorijev ter posledično zapora proge 30 za 24 ur, ki pa ni nikjer zajeta v faznosti del;

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 2.2. pravilno navesti podatke postajališča Cirkovce;

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 2.3 pri opisu postaje Pragersko upoštevati, da se je NPr v km 4.543 v sklopu Modernizacije nivojskih prehodov ukinil (izgradil);

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 2.6 pri opisu postaje Cirkovce Polje upoštevati, da so se nekateri NPr v sklopu Modernizacije nivojskih prehodov ukinili (izgradili) ter urediti podatke postajališča Cirkovce;

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 4 upoštevati, da je med postajama Slovenska Bistrica in Pragersko vpeljan obojestranski promet in da sta progi L30 in D30;

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 5 v vseh fazah uskladiti število zapor posameznih tirov, izklopov SVTK, VM ter preureditev ERSVN in VM kot tudi izključitev naprav ETCS, tako za vmesna zavarovanja kot tudi končno stanje ter temu primerno ovrednotiti stroške;

Projektant je upošteval pripombo.

- prav tako uskladiti faze kot je bilo že to predhodno pripominjamo (glej faza 2a/2b in faza 2 tirne naprave, itd..);

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 6 navesti prave člene Prometnega pravilnika;

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 7 s podtočkami se predvideva zasedba postaje Cirkovce Polje s prometnikom v času izključitve delovanja SV naprav. Postaja Cirkovce Polje je daljinsko vodena bodisi iz CVP Maribor ali postaje Kidričevo, zato je v primeru nedelovanja potrebna zasedba samo postaje Kidričevo. Iz ostalih načrtov ni razvidna izključitev SVTK naprav med postajama Cirkovce Polje in Pragersko vsi pa vemo, da se bodo ta dela izvajala, zato jih je potrebno predvideti. Poleg tega je potrebno upoštevati specifiko delovanja med ERSV postaje Pragersko in ELSVN;

Projektant je upošteval pripombo.

Faznost gradnje in ureditev gradbišča – 9/11

- v točki 3.2 na strani 6/40 se predlaga uvedba pogrešnega profila na izvoznem delu postaje med km 576+900 (nova hektometrska oznaka) in km 577+000 (obstoječa km oznaka), kjer bo razmik po novem znašal 116,30 m. V praksi se pogrešni profil ni predvidel na postajah ;

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 3.8.3.3 se navajajo pogoji izvedbe po odsekih železniške proge na področju tirov 11-14, ki jih postaji Pragersko ni (tiri 12-14, tir 11 ima druge km podatke);

Omenjeni pripombi veljata tudi za načrt 3/1.

Projektant je upošteval pripombo.

Ker so Elaborat postopnega vključevanja v promet -9/1, Elaborat tehnologije železniškega prometa v času gradnje -9/1 in Faznost gradnje in ureditev gradbišča – 9/11 povzeli opise posameznih načrtov PGD za » Ureditev železniškega vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko«, podajamo še naslednje pripombe v ureditev ostalih načrtov kot pregledovalec upravljavca:

- v vseh načrtih upoštevati uradni jezik v Republiki Sloveniji;

Projektant je upošteval pripombo.

- uskladiti in poenotiti naslove načrtov;

Projektant je upošteval pripombo.

- v vseh načrtih pdf urediti naslov pdf Cesta A1 Karavanke- Obrežje;

Projektant je upošteval pripombo.

- v vseh načrtih uskladiti poimenovanje prog skladno z Uredbo o kategorizaciji prog;

Projektant je upošteval pripombo.

- v vseh načrtih uskladiti tirno situacijo postaje Pragersko, ki je predmet faze PGD ( različne tirne situacije);

Projektant je upošteval pripombo.

- v vseh načrtih upoštevati pravilno poimenovanje službenih mest (Cirkovce);

Projektant je upošteval pripombo.

- v vseh načrtih poenotiti označitev kretnic, tirov in signalov, itd. skladno s predpisanim določili veljavnih predpisov tako za obdobje vmesnih zavarovanj kot končno stanje;

Projektant je upošteval pripombo.

- v vseh načrtih uskladiti in urediti stroškovne postavke za vmesna dela in končno stanje (predračuni);

Projektant je upošteval pripombo.

- projektno obdelati ukinitev NPr 575.0 (faza 1);

Projektant je upošteval pripombo.

- projektno obdelati ukinitev NPr 574.5 (faza 5);

Projektant je upošteval pripombo.

- projektno obdelati daljinsko vodenje stikal;

Projektant je upošteval pripombo.

- v načrte ne sodi prepis določil podzakonskih predpisov;

Projektant je upošteval pripombo.

- projektno obdelati prestavitev in zaščito SV in TK kablov, saj pri izvajanju del na posameznih objektih (most, prepusti, itd.) ni obdelana kot tudi ne v načrtu 6/1;

Projektant je upošteval pripombo.

- potrebno je izdelati varnostni načrt;

Varnostni načrt je priložen projektni dokumentaciji faze PZI.

Načrt preureditve prometnega urada

- glede na predvidena dela na stavbi, kjer se nahaja prometni urad je potrebno upoštevati, da morajo kakršnakoli dela v stavbi prometnega urada potekati tako, da se bodo lahko nemoteno izvajala dela vodenja prometa kot tudi ostalih nemoteno. Prav tako selitev delovnega mesta prometnika za čas izvedbe del ni mogoča. Poskrbeti je potrebno tudi za ustrezno zavarovanje SV in TK naprav ter njihovo nemoteno delovanje (prah, itd);

Projektant je upošteval pripombo.

- glede na preteklo prakso nadgradnje postaj ponovno opozarjamo na ureditev prometnega urada (pleskanje, pod, itd..) po končanju del zaradi predelav SV in TK naprav in povezav;

Dodana je opomba v PGD načrtu. Upoštevano je v popisu del faze PZI.

Načrt 3/1:

- v točki 3.4 se navaja da ne bo več potrebe po tiru 5 po letu 2040, torej se bo v drugi fazi izgradil??

Tir 5 se ne bo gradil niti v drugi fazi.

- v točki 3.6 se opisujejo tiri na postaji Pragersko. Kaj je mišljeno s kretnicama II.faze ( 19,29);

Kretnice II. faze niso več navedene.

- v točki 3.10 na strani 28/41-29/41 kjer se opisujejo peroni, naj se upoštevajo določila veljavnih podzakonskih predpisov o označevanju meje gibanja oseb na peronih (otipni opozorilni trak). Prav tako nikjer ni razvidno kako bo urejen sestop iz peronov preko podhoda na območje postaje;

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 4 kjer se opisuje faznost izvedbe del od strani 32/41-40/41, jo je potrebno uskladiti glede na predhodno podane pripombe na Elaborat postopnega vključevanja v promet -9/1, Elaborat tehnologije železniškega prometa v času gradnje -9/1 in Faznost gradnje in ureditev gradbišča – 9/11. Poleg tega je potrebno urediti še:

Projektant je upošteval pripombo.

- kako se bodo izvedla dela na navezavi spojnih tirov 8 in 9 preko tira 403 ter kje je navedeno obdelano po gradbeni, SV in VM plati ter stroškovno opredeljeno;

Izvedba del je navedena v elaboratu faznosti.

- navesti koristno dolžino perona 2 (od km do km);

Projektant je upošteval pripombo.

- uskladiti in navesti pravilne oznake tirov/ tirnih odsekov ter kretnic na postaji;

Projektant je upošteval pripombo.

- opredeliti koliko časa bodo trajala dela na uvezavi novega tira 11 in ne bodo možne vožnje po zveznem loku;

Projektant je upošteval pripombo.

- opredeliti kdaj je potreben začasni peron (samo en peroniziran tir na postaji ni sprejemljiv v posamezni fazi) in ga stroškovno opredeliti;

Projektant je upošteval pripombo.

- v popisu se navaja strošek barvanja talne oznake bele barve, kaj je mišljeno s tem;

V popisu je ta postavka izbrisana.

- v popisu smo zasledili strošek vgradnje novih kretnic ter njihove opreme z nalučniki;

Projektant je popravil opis postavke.

- kje so predvideni stroški opreme peronov s signalnimi oznakami;

V predračunu je dodana postavka.

- kje so predvideni stroški vmesnih predelav tirnih naprav in vgradnje začasnih kretnic;

V predračunu so dodana postavka vmesnih predelav.

- kje v risbah je prikazana tabela dolžin posameznih tirov (gradbena in SV);

V tehničnem poročilu je dodana tabela dolžin posameznih tirov (gradbena in SV) ter prikazana tudi v grafični prilogi 8.

- kje je obdelan začasni peron ob tiru 4 ter dostopne poti v času gradnje;

Začasni peron je obdelan v Mapi 3.1 (Tiri in tirne naprave) in v Mapi 3/10 (elaborat faznosti gradnje)

Načrt 3/3- gradbeni del vozne mreže

- v točki 3 se predvideva preštevilčenje drogov VM na odseku proge Pragersko- Cirkovce Polje in Pragersko – Rače za navedeno se je potrebno uskladiti s Službo za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana;

Projektant je upošteval pripombo.

Načrt podvoza A1- 3/3

- kot načrt 3/3 je označen načrt za gradbeni del vozne mreže;

Načrt podvoza A1 mora imeti označbo 3.3a.

Načrt podhoda -3/4

- v točki 3.4 se navajajo svetli odmiki na peronih. Zakaj se navajajo minimalni odmiki za tir 4, kjer ne bo perona;

V tehničnem poročilu je naveden odmik parapeta stopnišča od tira 4.

Načrt prepusta 1 -3/6

- v točki 1.2 se navaja, da se pod novima tiroma proge zgradi AB škatlasti prepust dolžine 11,14 m s svetlim profilom b/h = 4,0/2,0 m, v točki 4 pa drugače;

Projektant je uskladil navedbe v tehničnem poročilu.

Načrt mostu -3/7

- v točki 1.2 se navaja , da se zgradi nov AB most dolžine 12,24 m in širine 11,40 m ter s svetlim profilom b/h = 10,01/4,00 m, v točki 4 pa se navaja prepust. Prav tako se naj uskladijo gabariti novega mostu v točki 2;

Projektant je uskladil navedbe v tehničnem poročilu.

- v točki 8 se v tehnologiji vgradnje predvideva odvijanje prometa v času gradnje z vgradnjo provizorijev na obeh tirih. Za vgradnjo posameznega provizorija se predvideva 12 urna zapora posameznega tira s čimer se strinjamo. Za izgraditev provizorijev iz obeh tirov pa se predvideva 24 urna popolna zapora obeh tirov, kar pomeni ustavitev prometa na progi 30;

Predvidena je podaljšana vikend zapora vozlišča pragersko na A strani v času demontaže provizorija in potiskanja prekladne konstrukcije ter dvig na ležišča.

Načrt prepusta 3 -3/8

- v točki 1.2 se navaja, da se pod tremi novimi tiri in deviacijo A4 zgradi AB škatlast prepust dolžine 23,84 m s svetlim profilom b/h = 4,0/2,0 m., v točki 4 pa navajate le tira 101 in 102 ;

Projektant je uskladil navedbe v tehničnem poročilu.

- v tehnologiji gradnje prepusta se v 1. fazi  gradnje predvideva gradnja dela prepusta pod novim levim tirom (tirnim odsekom), na koncu del 1. faze pa se izvaja tirna greda in tirni gredi desnega tira ( tirnega odseka),

Projektant je uskladil navedbe v tehničnem poročilu.

- v tehnologiji gradnje prepusta se v 2. fazi gradnje predvideva gradnja preostalega dela prepusta po obstoječem desnem tiru z vgrajenim provizorijem. Kje so opredeljena dela na vgradnji/ izgradnji provizorija;

Projektant je uskladil navedbe v tehničnem poročilu.

Načrt prepusta 4 -3/9

- v točki 1.2 se navaja, da se pod tremi novimi tiri in deviacijo A4 zgradi AB škatlast prepust, v točki 4 pa navajate le tira 101 in 102 ;

Projektant je uskladil navedbe v tehničnem poročilu.

- v tehnologiji gradnje prepusta se v 2. fazi gradnje predvideva gradnja preostalega dela prepusta , promet pa se bo odvijal po obstoječem desnem tiru z vgrajenim provizorijem. Kje so opredeljena dela na vgradnji/ izgradnji provizorija;

Ni predviden provizorij, promet v 2. fazi poteka po že zgrajenem delu prepusta.

Načrt prepusta 5 -3/8

- načrt prepusta 3 ima oznako 3/8;

Načrt prepusta ima oznako 3/10.

- v tehnologiji gradnje prepusta se v 1. fazi gradnje prepusta v končni fazi predvideva izvedba tirne grede in tirov levega tira, kaj pa pod desnim tirom ( gradi se del prepusta pod novim levim in desnim tirom). Ureditev tirne grede desnega tira pa predvidevate v drugi fazi  ali navedeno drži?

Drži.

- v tehnologiji gradnje prepusta se v 2. fazi gradnje predvideva gradnja preostalega dela prepusta, promet pa se bo odvijal po obstoječem desnem tiru z vgrajenim provizorijem. Kje so opredeljena dela na vgradnji/ izgradnji provizorija;

Opredeljena so v 2. fazi gradnje.

Načrt prepusta 6 -3/11

- v točki 1.2 navajate da se pod štirimi novimi tiri in deviacijama A4 in A5 se zgradi AB škatlasti prepust dolžine 45,52 m s svetlim profilom b/h = 2,0/2,0 m. V točki 2 pa navajate objekt dolžine 49 m; enako velja za točko 4;

Projektant je uskladil navedbe v tehničnem poročilu.

Načrt prepusta 8 -3/12

- v celem načrtu upoštevati pravilno poimenovanje prog skladno z uredbo o kategorizaciji prog;

Projektant je uskladil navedbe v tehničnem poročilu.

- v točki 1.2  uskladiti kje se zgradi nov prepust glede nato da se dela izvajajo na postaji;

Projektant je uskladil navedbe v tehničnem poročilu.

- v točki 1.5 pri kategoriji objekta se navaja, da bo zagotavljal 160 km/h, ali velja tudi za tire proti Ormožu?

Ne, za tire proti Ormožu ne velja hitrost 160 km/h.

- v točki 8 opredelite kje se bo odvijal promet vlakov v času 3 faze gradnje;

Predvidena je samo 1. in 2. faza gradnje.

Načrt prepusta 9a -3/13

- v celem načrtu uskladiti podatke novega AB škatlasti prepust ( dolžina, širina, višina) ;

Projektant je uskladil navedbe v načrtu.

Načrt prepusta 9c -3/14

- v celem načrtu upoštevati pravilno poimenovanje prog skladno z uredbo o kategorizaciji prog;

Projektant je uskladil navedbe v načrtu.

- v točki 1.5 pri kategoriji objekta se navaja, da bo zagotavljal 160 km/h ali to velja za tire proti Ormožu;

Ne, za tire proti Ormožu ne velja hitrost 160 km/h.

- v točki 8 se navaja , da se bo pri izvedbi del 1, faze promet odvijal po obstoječih tirih 8 in 9, dela pa se bodo prav tako izvajala na tiru 8, kar je nelogično;

Projektant je uskladil navedbe v tehničnem poročilu.

Nadstrešna konstrukcija peronov-3/15

- z načrtom se predvidevajo vgradnje jeklenih nadstrešnic na peronih 1 in 2 v različnih nivojih z prekrivanjem del nadstrešnic pa se bo nahajal tudi ob obstoječem objektu. Glede na predvidena dela naj se opredelijo vsi elementi odmiki od stabilnih naprav električne vleke ter upoštevajo vsi varnostni pogoji in zaščite;

Projektant je dopolnil navedbe v tehničnem poročilu.

Razširitev cestnega podvoza v km 576.418- 3/16

- v točki 3 se navaja, da je predviden čas rekonstrukcije podvoza 2 meseca in poteka znotraj faze 2a rekonstrukcije vozlišča Pragersko, ki pa je drugi načrti ne povzemajo. Opredeljena le dela za celotno 2 fazo. Glede na navedeno je potrebno opredeliti in uskladiti faznost del ter vpliv na odvijanje prometa.

Podvoz se rekonstruira v fazi 2a2.

Električna vozna mreža postaje Pragersko-4/1

- v točki 3 se predvideva preštevilčenje drogov VM na odseku proge Pragersko- Cirkovce Polje in Pragersko – Rače za navedeno se je potrebno uskladiti s Službo za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana;

Preštevilčenje drogov je bilo usklajeno.

- z načrtom se predvideva, da bodo odsekovna stikala v ločiščih voznih vodov in glavna postajna stikala daljinsko krmiljena, ostala postajna stikala pa bodo na ročni pogon. Slepi oziroma odstavni tiri bodo opremljeni z ročnimi stikali z ozemljilnim kontaktom. Glede na navedeno je potrebno navesti oznake in vrste tipov stikal ter upoštevati, da bo postaja Pragersko v bodoče daljinsko vodena ter brez osebja;

Projektant je uskladil navedbe v tehničnem poročilu.

- nikjer iz načrta ni razvidna situacija novih ločišč ( od km do km);

V načrt so dodane lokacije novih ločišč.

- v risbah ni razvidna redna lega stikal;

V načrt so dodane redne lege stikal.

- nikjer iz načrta ni razvidna faznost del za predelavo obstoječe vozne mreže v času gradnje( npr. vgradnja začasni kretnic in tirov, prevezave VM v času zapor tirov)  ter vgradnja oz. namestitev nove vozne mreže po posameznih fazah gradnje ter vplivov na odvijanje prometa.

V načrtu je upoštevana faznost del.

Prav tako iz načrta niso opredeljeni:

- kakšne bodo hitrosti za vgrajene elemente VM;

Projektant je dopolnil navedbe v tehničnem poročilu.

- za katere vrste odjemnikov toka so grajeni elementi VM;

Odjemnik toka širine 1450 in 1600 mm.

- kje so navedene stacionaže stebrov VM po posameznih tipih ( tabela) ;

V Mapi 3.3.

- kje je tabela s pregledom vseh karakteristik vgrajenih vodnikov;

Na strani 8 tehničnega poročila v Mapi 4.1.

- vsi parametri zaščite , itd.. ki so zahtevani skladno z podzakonskimi predpisi;

Projektant je dopolnil navedbe v tehničnem poročilu.

Načrt splošne instalacije objektov- 4/2 ( Objekt CP in Nadzorništva SV), Načrt strojnih instalacij in strojne opreme –prometni urad - preureditev 5/1

- Glede na predvidena dela je potrebno upoštevati, da morajo kakršnakoli dela v prostorih prometnega urada potekati tako, da se bodo lahko čim bolj nemoteno izvajala dela vodenja prometa ter morajo biti pravočasno napovedana in usklajena.

Upoštevano.

Načrt telekomunikacijskih instalacij- 6/1

- v točki 6.6.5 se opisuje prestavitev in zaščita obstoječih kablov ter zamenjava z novimi. Nikjer iz načrta ni razvidno kako bodo dela vplivala na delovanje obstoječih SV in TK naprav ter na odvijanje prometa po posameznih fazah gradnje ter v končni situaciji. Prav tako tudi v drugih načrtih ta dela niso zajeta (gradnja novih objektov in posledično prestavitve SVTK kablov oz. kabelske trase).

Projektant je dopolnil navedbe v tehničnem poročilu in dopolnil grafične priloge..

- v točki 6.6.6 se navajajo podatki novo vgrajenih TS . Ali so le-ta usklajena s stroko SŽ za zadevno področje, saj je predvidena le vgradnja pri uvoznih signalih ter 1 KS pri postaji;

Da.

- na katerem peronu bo vgrajen SOS stebriček;

Ob izhodu iz podhoda na peronu 1.

- v točki 6.6.7 se opisuje obveščanje potnikov (govorno in vizuelno). Sistema za zvočno in vizuelno obveščanje morata delovati usklajeno ter morata biti kompatibilna z že vgrajenimi tovrstnimi napravami, da ne potrebno vmesnikov v CVP. Prav tako sprašujemo kam se bo ta oprema za rokovanje s temi sistemi  namestila pred vključitvijo v CVP. Glede na navedeno apeliramo, da se pravočasno uskladite s Službo za vodenje prometa o opremi DM prometnika in razpoložljivosti obstoječe opreme (mize), upoštevajoč že opremo, ki jo prometniki že uporabljajo. S samo namestitvijo novih računalnikov / telefonov kot to spremljamo v praksi (ko vsak projekt doprinese novo opremo, miza oz. razpoložljiv prostor prometnika pa ostane nespremenjen) se ne strinjamo. Enako velja tudi za CVP;

Projektant je upošteval pripombo.

- enako velja pripomba tudi za naprave videonadzora;

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 6.6.10 se opisujejo UKV naprave ter njihova prestavitev. Ali ste upoštevali vgrajen GSMR sistem;

Da.

- v točki 6.6.12 se opisujejo dela na izdelavi spojk, vgradnji novih kablov. Dela je potrebno detaljnjeje opredeliti in uskladiti po posameznih fazah ter predvidenih delih po vseh načrtih. Z pavšalnimi ocenami se ne strinjamo, saj omenjena dela korenito vplivajo na delovanje obstoječih SV in TK naprav ter odvijanje prometa vlakov.

Projektant je upošteval pripombo.

- v risbi T.1 ( priloga 9), T 2.1 ( priloga 10) upoštevati da ima tudi DM zunanjega prometnika svoj TK pult ( GSMR);

Projektant je upošteval pripombo.

Načrt varnostnih naprav-7/1

- v celem načrtu upoštevati, da TRIS ni elektronska varnostna naprava. Prav tako ne vemo od kod zahteva po TRIS;

Projektant je upošteval pripombo.

- na strani 2/20 se navaja, da proti Slovenski Bistrici ne bo potrebna preureditev naprav MO zaradi nadgradnje postaje Pragersko. Na postaji Pragersko se bodo prestavljali glavni signali s pripadajočo opremo, kar pomeni tudi preureditev naprav MO, ki omogočajo obojestranski promet vlakov.

Kar se tiče naprav v smeri proti postaji Cirkovce Polje pa je potrebno upoštevati, da tu deluje vmesnik med obstoječo ERSV napravo postaje Pragersko in ELSV napravo;

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 7.6.2.2 se opisuje obseg zavarovanja postaje Pragersko.

V tekstualnem delu načrta je potrebno dopolniti sledeče:

  - km lege glavnih signalov, ki se bodo vgradili ;

  - kateri premikalni signali se bodo vgradili in kje;

  - kakšne so vidne razdalje glavnih signalov in za katere hitrosti;

  - kakšne balize bodo vgrajene pri kritnih signalih;

  - kje bodo vgrajene 500 HZ balize;

  - kje bodo vgrajeni raztirniki in kateri;

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 7.6.3.1 na strani 4/20 se navaja, da se bodo signali ki niso vgrajeni zavorni razdalji opremili z opozorilniki. Potrebno navesti kateri signali so to;

Uvozni signali stojijo na zavorni razdalji (1000m) pred izvozni signali. Tudi predsignali in izvozni signali bodo stali na predpisani zavorni razdalji, razen zavorne razdalje  kritnih signalov : K51, K11, K 21, K61, in K31. Na teh kritnih signalih  mora biti vgrajen opozorilnik.

Pri postaviti svetlobnih signalov je upoštevana zavorna pot vlakov in pravilna vidnost.

Predsignali :  PA1, PA2, PB1, PB2 in PB3 predsignalizirajo signalne znake uvoznih signalov. Vgrajeni so na zavorni razdalji ( 1000m ) pred uvoznim signalom.

Neposredno pred predsignalom se vgradi „Predsignalni opozorilnik“.

Pred predsignalim so tudi vgrajeni naznanilniki predsignalov.( glej določila Signalnega pravilnika )

Predpisana vidna razdalja predsignalov je  polovična vidna  razdalja od pripadajočega glavnega signala za največjo dovoljeno hitrostjo (160 km/h) -  200 m.

- pri opisu uvoznih signalov na strani 5/20  in 6/20se navaja, da uvozni signali signalizirajo signalni znak hitrostnega kazala. Potrebno upoštevati podzakonske predpise kot tudi obrazložiti navedeno;

Projektant je upošteval pripombo.

- na strani 9/20 se navaja da se bodo 1000/2000 Hz balize vgradile na uvozne signale in prostorne signale- predsignale. Navedeno je v nasprotju z veljavnimi predpisi, saj prostorne signale – predsignale ne poznamo. Prav tako kot navaja predhodno načrt v naprave APB, kjer so vgrajeni prostorni signali ne posegamo, čeprav ni logično ker se prestavlja uvozni signal B3;

Projektant je upošteval pripombo.

- na strani 9/20 se navaja, da se bodo balize 2000 HZ vgradile na vse izhodne signale, kateri so to ter na mejne tirne signale?? Kje na postaji Pragersko bodo vgrajeni mejni tirni signali;

Prikazano v načrtu.

- v točki 2 se v izračunu napajalnega dela v podtočki 1.0 navaja število signalov, ki bodo vgrajeni na postaji Pragersko, v predračunu pa se upošteva drugačno število;

Projektant je upošteval pripombo.

- v točki 2 se v podtočki 1.7 navajajo odhodna kazala, na katere signale se bodo vgradili in kaj so to;

Projektant je upošteval pripombo.

- v predračunu SVN niso zajeta hitrostna kazala, poleg tega se popisi razlikujejo od navedb načrta;

Projektant je upošteval pripombo.

- Iz tekstualnega dela načrta SV naprav ni razvidno:

  - način vmesnega zavarovanja ter predelav obstoječe SV naprave po fazah;

  - način preureditve obstoječega zavarovanja SV zaradi prestavitve glavnih signalov, vključujoč označitev spremenjenih elementov;

  - način preureditve zavarovanja NPr 574.5 v času vmesnega zavarovanja ter njegove ukinitve;

  - način in postopki ukinitve NPr 575.0;

  - način izgradnje obstoječih naprav ETCS;

  - način preureditve SV naprave postaje Pragersko v smeri postaje Cirkovce Polje v času prestavitve glavnih signalov;

  - način izvedbe označitev elementov v vmesnem kot tudi končnem stanju;

  - način preureditve naprav MO  med postajama Pragersko in Rače;

Projektant je dopolnil tekstualni del načrta.

- vse izključitve in omejitve v delovanju SV naprave v času izvedbe del upoštevajoč faznost;

Projektant je upošteval pripombo.

- v načrtu tudi nismo zasledili stroška vgraditve signalov za progovne hitrosti med postajama Pragersko in Rače po vpeljavi obojestranskega prometa ter premikalnih mejnikov, naprave MO pa bodo preurejene za vožnje po obeh tirih v obe smeri;

Projektant je upošteval pripombo.

- na listih (preglednih risb, itd..) so predvideni 4 tiri v smeri postaje Cirkovce Polje (Ormož) ostali načrti pa predvidevajo le tri tire.;

Projektant je uskladil načrte.

- na listih  (pregledna risba projektiranih signalno varnostnih naprav, itd..)  je potrebno skladno z veljavnimi predpisi urediti sledeče:

- pravilno označiti glavne signale;

- pravilno označiti kretnice;

- urediti NPr 573.0 v km 574….;

- v pregledna risbi komandne mize so različno obarvani mozaiki. Potrebno definirati kateri elementi se kdaj preuredijo glede na faznost ter na novo označijo;

Projektant je upošteval pripombo.

- iz načrta (risb) niso razvidne :

  - vlakovne vozne poti za uvoz, izvoz ali prevoz;

  - vlakovne vozne poti za izvoze na progo L30/D30;

  - sočasne vlakovne vozne poti;

  - premikalne vozne poti po smereh;

  - pregledna risba vgrajenih števcev osi (OJP);

Projektant je upošteval pripombo.

Načrt varnostnih naprav-7/2 ( načrt gretja kretnic)

- z načrtom se predvideva vgradnja SCADE za posluževanje sistema kretnic s strani prometnika. SCADA z ostalimi načrti ni opredeljena. Ali bo SCADA samo za gretje kretnic in kam se bo namestila oprema SADE oz. posluževalno mesto ( računalnik/ monitor), itd.. Kako bo z vključitvijo v Center vodenja prometa;

Kontrola sistema gretja in signalizacija (javljanje) stanja električnih grelcev se bo izvajala s pomočjo računalniškega sistema SCADA, ki se uporablja pri  iskanju načina za rešitev zaščit pri ne -varnostnih sistemih na postaji.

Računalniški sistem SCADA upravlja s kompletnim (celotnim) sistemom gretja kretnic. Poleg sistema gretja kretnic, so na sistem SCADA povezani nekateri drugi sistemi na postaji, razen varnostnega sistema.

Sistem gretja kretnic je zasnovan tako, da lahko vse potrebne informacije prenese v nadrejeni sistem nadzora in upravljanja.

Indikacije in vodenje se prenašajo z optičnim kablom kot je prikazano na sliki Blok diagram. Skupine ROG omare so povezane v obroč in nadaljujejo se do optičnega delilnika v podpostaje 1 podpostaje ali 2. Od tam signal prenese naprej v pisarno prometa SCADA računalniškega sistema.

SCADA računalniški  sistem je potrebno priključiti na centralno upravljanje Maribor.

- v predračunu sta upoštevani ROG 1 in ROG 2 , kako so kretnice razdeljene po omarah;

Elektroenergetske naprave, kot tudi kontrolno-upravljalne, zaščitne in merilne naprave, ki so potrebne za ustvarjanje predvidenih funkcij sistema gretja kretnic, so vgrajene v samostoječo, razvodno-upravljalno omaro ROG

Samostoječa razvodno-upravljalna omara ROG mora biti iz izolacijskega materiala, preskrbljena z opremo za zaščito pred kondenzacijo, z notranjo  razsvetljavo, ter I54 stopnjo zaščite.

Vrata omar so opremljena s ključavnico in ključem za preprečevanje vstopa nepooblaščenim osebam do naprav v omari.

Naprave  v omari morajo biti porazdeljene tako, da so zaščitene od naključnega dotika kovinskih (prevodnih) delov naprave, ki so pod napetostjo, ter od direktnega dostopa v notranjost naprave, ki je omogočen le pooblaščenem osebju, neodvisno o tem ali tukaj gre za preveritev delovanja naprave, nastavljanju, nastavitvi danih vrednosti (parametrov) ali zamenjavi naprav.

Na postaji Pragersko, neodvisno o številu kretnic katere se napajajo, obstajata dve vrsti omar ROG: poleg glavne omare ROG (ROG A, ROG B, ROG C, ROG D, ROG E, ROG F, ROG G) obstaja  tudi pomožna omara ROG, ki ima oznako „1“ za številko omare (ROG A1, ROG C1, ROG F1). Pomožna ROG omara se razlikuje se od glavne ROG omare po tem, da ni spojena v prstan z optičnim kablom. Takšne omare so krmiljene iz sosednih glavnih ROG omar, na katere so neposredno (direktno) povezane z optičnim kablom.

Načrt protihrupne zaščite -9

- iz načrta ni razvidna faznost del ter vpliv na delovanje obstoječih ERSV naprav;

Projektant je upošteval pripombo.

- iz načrta ni opredeljena vgradnja PHO ter način izvedbe ozemljitev objekta;

Projektant je upošteval pripombo.

Elaborat rušitve obstoječih prepustov - 9/3

- iz načrta ni razvidno v kateri fazi se bo rušil posamezni objekt in kako bodo ta dela vplivala na odvijanje prometa;

Projektant je upošteval pripombo, določeno je v kateri fazi gradnje se ruši posamezen prepust.

Elaborat odstranitve objektov - 9.3/2, 9.3/3

- iz načrta ni razvidno v kateri fazi se bo rušil posamezni objekt in kako bodo ta dela vplivala na odvijanje prometa glede na njihovo nahajanje;

Projektant je upošteval pripombo, dodani so opisi v tehničnem poročilu.

- poleg tega je potrebno upoštevati, da se posamezni objekti nahajajo ob elektrificirani železniški progi ter navedeno obdelati v načrtu;

Projektant je upošteval pripombo.

- v času rušenja objektov na postaji je potrebno zagotoviti neoviran in varen dostop potnikov na perone ter varno gibanje službujočega osebja na postaji Pragersko;

V načrtu rušitev je opisano, da mora izvajalec rušitvenih del pred izvedbo pripraviti in upravljalcu predložiti varnostni načrt, v katerem bodo opredeljeni ukrepi za varno delo in gibanje potnikov na območju izvajanja del.  Projektni dokumentaciji faze PZI je priložen tudi varnostni načrt.

- v celem načrtu je potrebno upoštevati, da je potrebno vsa dela na odstranitvi objektov pravočasno uskladiti s Službo za gradbeno dejavnostjo in Službo za EE in SVTK ter Službo za vodenje prometa in ostalimi

Projektant je upošteval pripombo in dopolnil tehnično poročilo.

Pripravil in zbral:

Franc Pevec                                                                             Matjaž Kranjc

Direktor

Odgovorni vodja projekta:

Janez Podobnik, univ. dipl. inž. grad.